	 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Dịch vụ phi tư vấn bảo trì bảo dưỡng bộ lưu điện UPS cho Phòng Thông tin - Truyền thông. 

Phòng Quản trị Thiết bị (Phòng QTTB) kính mời Quý đơn vị khảo sát và báo giá với thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ khảo sát và tiếp nhận báo giá: 

-   Tiếp nhận đơn vị khảo sát trực tiếp tại địa chỉ: Phòng QTTB - A04 - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   

· Nhận báo giá trực tiếp, qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn/Zalo : 0983689755

2. Thời hạn tiếp nhận đơn vị khảo sát và báo giá: Từ 09g00 ngày 29 tháng 12 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 07 tháng 01 năm 2026 (không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định). Phòng QTTB kính đề nghị Quý đơn vị thông báo qua email trước 04 tiếng thời gian khảo sát cụ thể để các bên phối hợp khảo sát.
3. Đơn vị không tham gia khảo sát thực tế hiện trạng hoặc gửi báo giá sau thời gian quy định Phòng QTTB sẽ không tiếp nhận các báo giá này của đơn vị. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục  hạng mục yêu cầu khảo sát và báo giá tại Phụ lục 1 
2. Điều khoản thực hiện: 
· Địa điểm thực hiện: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Hình thức : Bao gồm khảo sát, thực hiện dịch vụ và hướng dẫn sử dụng.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng (dự kiến): 360 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký kết hợp đồng
5. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
6. Điều khoản khắc phục, sửa chữa (nếu có):

· Địa điểm: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Trong vòng 04 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 24 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
7. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá (Yêu cầu nêu rõ, đầy đủ và chi tiết toàn bộ các nội dung công việc thực hiện): Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
8. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của các công việc trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC HẠNG MỤC YÊU CẦU KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ
	Stt
	Hạng mục
	Địa điểm
	Địa chỉ

	1
	Bảo trì bảo dưỡng 01 bộ lưu điện UPS cho Phòng Thông tin - Truyền thông
	Phòng I85 tòa nhà I
	227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.


	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng bộ lưu điện UPS NXC 40kVA
Tần suất bảo dưỡng: 06 tháng/lần 
Thời gian hỗ trợ xử lý sự cố tại Trường ĐH KHTN 24x7x4h (không bao gồm phụ kiện và ắc qui thay thế khi có sự cố).
	Gói
	1

	 
	- Bảo trì khối điều khiển UPS:
+ Kiểm tra nhiệt tại các mối đóng ngắt điện, các mối kết nối, các điều khiển liên đới.
+ Kiểm tra thiết bị kỹ lưỡng bằng mắt thường: bao gồm kiểm tra các mối nối phụ, các kết nối, cáp điện và các bộ phận cơ bản. Kiểm tra tính sạch sẽ của các bộ lọc không khí.
+ Kiểm tra mức độ phai màu của các máy nắn (rectifier) và các board mạch chuyển đổi đảo (inverter).
+ Kiểm tra các tụ điện AC xem có bị phù lên hay rò rỉ dầu không.
+ Kiểm tra những chụp thông hơi cho tụ DC có chỗ nhô ra lớn hơn 1/8 inches hay không.
+ Ghi nhận lại tất cả thông số của điện thế và dòng điện thể hiện trên các mô-đun điều khiển, hay hệ thống điều khiển.
+ Đo đạc và ghi nhận dòng điện của những bộ lọc méo hài.
+ Kiểm tra các bộ phận chuyển đổi điện (inverter) và máy nắn (rectifier) xem có cháy nổ hay đứt dây hay không.
+ Kiểm tra các đai, ốc vít, bu-lông và các mối kết nối xem có bị lỏng ra và phát sinh nhiệt hay không
+ Đo đạc kiểm tra tất cả các cầu chì nằm trên board mạch DC (nếu thích hợp).
+ Nếu được khách hàng chấp thuận, thực hiện việc kiểm tra các trạng thái vận hành của UPS, bao gồm cả trạng thái xả ắc qui.
+ Cấu hình lại và ghi nhận tất cả các trạng thái điện theo những thông số chuẩn của hệ thống bằng phần mềm dịch vụ.
+ Đo đạc và ghi nhận tất cả các mức điện thế cung cấp thấp.
+ Đo đạc và ghi nhận lại điện thế và dòng điện pha-pha.
- BẢO TRÌ ẮC QUI: Kiểm tra bằng mắt thường các tủ ắc qui và/hoặc phòng đặt ắc qui, bao gồm:
+ Kiểm tra mỡ dầu trên các kết nối (nếu thích hợp).
+ Kiểm tra mức dung dịch a-xít trên những bình ắc qui (nếu là loại ắc qui sử dụng dung dịch axít).
+ Kiểm tra sự ăn mòn a-xít trên các mối kết nối và các cáp điện.
+ Kiểm tra độ sạch sẽ của phòng ắc qui và các bình ắc qui.
+ Đo đạc và ghi nhận điện thế dư một chiều (DC bus ripple voltage) (nếu thích hợp).
+ Đo đạc và ghi nhận tổng điện áp nổi (float voltage) của ắc qui.
+ Cho UPS test xả ắc qui bằng chức năng test ắc qui và ghi nhận lại chất lượng ắc qui của UPS.

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng phải được thực hiện bởi kỹ sư của hãng sản xuất thiết bị, hoặc phải có bằng cấp dịch vụ của hãng sản xuất thiết bị đối với dòng UPS này.


	 
	 

	
	
	
	


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ




Đvt : Đồng

	STT
	Tên công việc

(Yêu cầu nêu rõ, đầy đủ và chi tiết toàn bộ các nội dung công việc thực hiện)
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá (Bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian thực hiện

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	1
	
	
	


Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :

· Thời gian thực hiện hợp đồng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 

https://hcmus.edu.vn/62769-2/
1

